Projet d’installation solaire Photovoltaïque 1,496MWc à LEAR Meknès :

RAPPORT DE Projet :

Réalisé Par :

Mohamed Merehoum

Encadré Par :

Mr El Hassan Bouhouch

2025/2026

Table des matières

Introduction Général :	7

Partie 01 : Information de projet	8

Introduction générale :	9

Introduction du projet :	10

Partie 02 : Dimensionnement manuel	11

1.	Puissance d’installation :	12

2.	Nombre de panneaux :	12

1.	Calculs :	12

a.	Tension :	12

b.	Courant :	12

2.	Vérifications :	12

a.	Vérification de puissance	12

b.	Vérification de Tension	13

c.	Vérification de courant :	13

1.	Cote DC :	13

a.	Calculer la section des câbles DC :	13

b.	Interrupteur sectionneur :	18

c.	Le parafoudre de cote DC :	18

d.	Calcul de In :	18

e.	Calcul Imax :	19

2.	Partie AC :	19

a.	Calculer la section des câbles DC :	19

b.	Courant admissible	19

c.	Le coefficient de déclassement :	19

d.	Disjoncteur AC	22

e.	Disjoncteur général AC	22

Partie 03 : AutoCAD	23

1.	Schémas multifilaire	24

Liste des figures :

Figure 1 : Localisation de projet	10

Liste des tableaux :

Tableau 1 : Choix de L critique	18

Tableau 2 : Choix	19

Tableau 3 : Choix de In	19

Tableau 4 : Courant admissible	19

Tableau 5 : Choix K1	20

Tableau 6 : Choix de K2	20

Tableau 7 : Choix K3	21

Tableau 8 : Choix K4	21

Tableau 9 : Section des conducteurs	22

# Introduction Général :

Dans ce rapport, nous parlerons et expliquerons le dernier projet parmi plusieurs projets sur lesquels nous avons travaillé à Module 21 : Installation des systèmes solaires, qui sera sous la supervision de M. Al-Hassan Bouhouch, et nous concentrons sur la façon d’installer des panneaux solaires de puissance 1.496Mw raccordé au moyenne tension Onduleur marque Sungrow de manière professionnelle. Nous divisions donc le rapport en quatre sections. La 1er Partie parlera du lieu d’installation. Une 2ème partie sera un dimensionnement manuel, une 3ème partie sera de les schéma multifilaire et unifilaire et des plans d’implantation, câblage et mise à la terre, une 4ème partie sera annexes.

# Partie 01 : Information de projet

# Introduction générale :

L’énergie solaire est une source renouvelable, propre et inépuisable, disponible partout dans le monde. Captée grâce aux panneaux photovoltaïques et aux centrales solaires thermiques, elle permet de produire de l’électricité, de la chaleur et même de l’eau chaude. Couplée à des systèmes de stockage, elle assure une fourniture continue d’énergie. En réduisant les émissions de gaz à effet de serre et la dépendance aux combustibles fossiles, le solaire s’impose comme une solution clé de la transition énergétique mondiale.

# Introduction du projet :

Nous avons choisi de travailler sur le dernier projet avec la puissance de l'installation 1.496Mw, qui sera dans la ville de Meknès dans une zone franche. Nous avons choisi un panneau solaire d'une puissance de 580 watts de marque JA SOLAR. L'orientation de l'installation sera EST – WEST. L'angle sera de 12° degrés et Azimut est 0, et l’onduleur de marque Sungrow aura également une puissance de 250 Kw.

Figure 1 : Localisation de projet

# Partie 02 : Dimensionnement manuel

- Partie panneaux :

## Puissance d’installation :

Pc inst = 1496KW

## Nombre de panneaux :

NB pv=1496580=2580 PV

- Comptabilité de l’onduleur :

## Calculs :

### Tension :

NB max= 150042.59  ×1.08=32.61 ≈32

NB max= 50042.59  ×0.85=13.81≈14

- Donc on prend 17 panneaux en série

### Courant :

NB chaine max= 3013.62 ×1.25=1.76≈1

# Vérifications :

### Vérification de puissance

0.8*Pcinst<Pond<1.2Pcinst

0.8*Nmppt*Nc*Ns*Pcp<Pond<1.2*Nmppt*Nc*Ns*Pcp

0.8*12*2*17*580<250000<1.2*12*2*17*580

189312<250000<283968

### Vérification de Tension

17*51.47*1.08<1500V

944.94<1500V

### Vérification de courant :

1*14.37*1.25<30A

17.96<30A

- Courant d’onduleur sont vérifier

- Les éléments de protection :

## Cote DC :

### Calculer la section des câbles DC :

- Vmpp = 44.6V

- Impp = 13.62A

- ε : la chute de tension devra être au maximum de 3%, soit ε = 0,03

- ρ : Pour le cuivre, ρ = 0.01851 Ω.mm²/m sous 20°

| Section de cable DC |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Onduleur 1 | Chaine | Longeur | Section | Dans le marché | Chute de tension |  |
|  | Chaine 1 | 190 | 5,48038065 | 6 | 0,027401903 | <2% |
|  | chaine 2 | 190 | 5,48038065 | 6 |  |  |
|  | chaine 3 | 190 | 5,48038065 | 6 |  |  |
|  | chaine 4 | 190 | 5,48038065 | 6 |  |  |
|  | chaine 5 | 190 | 5,48038065 | 6 |  |  |
|  | chaine 6 | 190 | 5,48038065 | 6 |  |  |
|  | chaine 7 | 185 | 5,3361601 | 6 |  |  |
|  | chaine 8 | 185 | 5,3361601 | 6 |  |  |
|  | chaine 9 | 185 | 5,3361601 | 6 |  |  |
|  | chaine 10 | 185 | 5,3361601 | 6 |  |  |
|  | Chaine 11 | 185 | 5,3361601 | 6 |  |  |
|  | Chaine 12 | 185 | 5,3361601 | 6 |  |  |
|  | Chaine 13 | 183 | 5,27847189 | 6 |  |  |
|  | Chaine 14 | 183 | 5,27847189 | 6 |  |  |
|  | Chaine 15 | 183 | 5,27847189 | 6 |  |  |
|  | Chaine 16 | 183 | 5,27847189 | 6 |  |  |
|  | Chaine 17 | 183 | 5,27847189 | 6 |  |  |
|  | Chaine 18 | 183 | 5,27847189 | 6 |  |  |
|  | Chaine 19 | 183 | 5,27847189 | 6 |  |  |
|  | Chaine 20 | 183 | 5,27847189 | 6 |  |  |
|  | Chaine 21 | 183 | 5,27847189 | 6 |  |  |
|  | Chaine 22 | 183 | 5,27847189 | 6 |  |  |
|  | Chaine 23 | 183 | 5,27847189 | 6 |  |  |
|  | Chaine 24 | 183 | 5,27847189 | 6 |  |  |
| Onduleur 2 | Chaine | Longeur | Section | Dans le marché | Chute de tension |  |
|  | Chaine 1 | 190 | 5,48038065 | 10 | 0,027401903 | <2% |
|  | chaine 2 | 190 | 5,48038065 | 10 |  |  |
|  | chaine 3 | 190 | 5,48038065 | 10 |  |  |
|  | chaine 4 | 190 | 5,48038065 | 10 |  |  |
|  | chaine 5 | 190 | 5,48038065 | 10 |  |  |
|  | chaine 6 | 190 | 5,48038065 | 10 |  |  |
|  | chaine 7 | 185 | 5,3361601 | 10 |  |  |
|  | chaine 8 | 185 | 5,3361601 | 10 |  |  |
|  | chaine 9 | 185 | 5,3361601 | 10 |  |  |
|  | chaine 10 | 185 | 5,3361601 | 10 |  |  |
|  | Chaine 11 | 185 | 5,3361601 | 10 |  |  |
|  | Chaine 12 | 185 | 5,3361601 | 10 |  |  |
|  | Chaine 13 | 183 | 5,27847189 | 10 |  |  |
|  | Chaine 14 | 183 | 5,27847189 | 10 |  |  |
|  | Chaine 15 | 183 | 5,27847189 | 10 |  |  |
|  | Chaine 16 | 183 | 5,27847189 | 6 |  |  |
|  | Chaine 17 | 183 | 5,27847189 | 6 |  |  |
|  | Chaine 18 | 183 | 5,27847189 | 6 |  |  |
|  | Chaine 19 | 183 | 5,27847189 | 6 |  |  |
|  | Chaine 20 | 183 | 5,27847189 | 6 |  |  |
|  | Chaine 21 | 183 | 5,27847189 | 6 |  |  |
|  | Chaine 22 | 183 | 5,27847189 | 6 |  |  |
|  | Chaine 23 | 183 | 5,27847189 | 6 |  |  |
|  | Chaine 24 | 183 | 5,27847189 | 6 |  |  |
| Onduleur 3 | Chaine | Longeur | Section | Dans le marché | Chute de tension |  |
|  | Chaine 1 | 190 | 5,48038065 | 6 | 0,027401903 | <2% |
|  | chaine 2 | 190 | 5,48038065 | 6 |  |  |
|  | chaine 3 | 190 | 5,48038065 | 6 |  |  |
|  | chaine 4 | 190 | 5,48038065 | 6 |  |  |
|  | chaine 5 | 190 | 5,48038065 | 6 |  |  |
|  | chaine 6 | 190 | 5,48038065 | 10 |  |  |
|  | chaine 7 | 185 | 5,3361601 | 10 |  |  |
|  | chaine 8 | 185 | 5,3361601 | 10 |  |  |
|  | chaine 9 | 185 | 5,3361601 | 10 |  |  |
|  | chaine 10 | 185 | 5,3361601 | 10 |  |  |
|  | Chaine 11 | 185 | 5,3361601 | 10 |  |  |
|  | Chaine 12 | 185 | 5,3361601 | 10 |  |  |
|  | Chaine 13 | 183 | 5,27847189 | 10 |  |  |
|  | Chaine 14 | 183 | 5,27847189 | 10 |  |  |
|  | Chaine 15 | 183 | 5,27847189 | 10 |  |  |
|  | Chaine 16 | 183 | 5,27847189 | 10 |  |  |
|  | Chaine 17 | 183 | 5,27847189 | 10 |  |  |
|  | Chaine 18 | 183 | 5,27847189 | 10 |  |  |
|  | Chaine 19 | 183 | 5,27847189 | 10 |  |  |
|  | Chaine 20 | 183 | 5,27847189 | 10 |  |  |
|  | Chaine 21 | 183 | 5,27847189 | 10 |  |  |
|  | Chaine 22 | 183 | 5,27847189 | 10 |  |  |
|  | Chaine 23 | 183 | 5,27847189 | 10 |  |  |
|  | Chaine 24 | 183 | 5,27847189 | 10 |  |  |
| Onduleur 4 | Chaine | Longeur | Section | Dans le marché | Chute de tension |  |
|  | Chaine 1 | 190 | 5,48038065 | 10 | 0,027401903 | <2% |
|  | chaine 2 | 190 | 5,48038065 | 10 |  |  |
|  | chaine 3 | 190 | 5,48038065 | 10 |  |  |
|  | chaine 4 | 190 | 5,48038065 | 10 |  |  |
|  | chaine 5 | 190 | 5,48038065 | 10 |  |  |
|  | chaine 6 | 190 | 5,48038065 | 10 |  |  |
|  | chaine 7 | 185 | 5,3361601 | 10 |  |  |
|  | chaine 8 | 185 | 5,3361601 | 10 |  |  |
|  | chaine 9 | 185 | 5,3361601 | 10 |  |  |
|  | chaine 10 | 185 | 5,3361601 | 10 |  |  |
|  | Chaine 11 | 185 | 5,3361601 | 10 |  |  |
|  | Chaine 12 | 185 | 5,3361601 | 10 |  |  |
|  | Chaine 13 | 183 | 5,27847189 | 10 |  |  |
|  | Chaine 14 | 183 | 5,27847189 | 10 |  |  |
|  | Chaine 15 | 183 | 5,27847189 | 10 |  |  |
|  | Chaine 16 | 183 | 5,27847189 | 6 |  |  |
|  | Chaine 17 | 183 | 5,27847189 | 6 |  |  |
|  | Chaine 18 | 183 | 5,27847189 | 6 |  |  |
|  | Chaine 19 | 183 | 5,27847189 | 6 |  |  |
|  | Chaine 20 | 183 | 5,27847189 | 6 |  |  |
|  | Chaine 21 | 183 | 5,27847189 | 6 |  |  |
|  | Chaine 22 | 183 | 5,27847189 | 6 |  |  |
|  | Chaine 23 | 183 | 5,27847189 | 6 |  |  |
|  | Chaine 24 | 183 | 5,27847189 | 6 |  |  |
| Onduleur 5 | Chaine | Longeur | Section | Dans le marché | Chute de tension |  |
|  | Chaine 1 | 190 | 5,48038065 | 10 | 0,027401903 | <2% |
|  | chaine 2 | 190 | 5,48038065 | 10 |  |  |
|  | chaine 3 | 190 | 5,48038065 | 10 |  |  |
|  | chaine 4 | 190 | 5,48038065 | 10 |  |  |
|  | chaine 5 | 190 | 5,48038065 | 10 |  |  |
|  | chaine 6 | 190 | 5,48038065 | 10 |  |  |
|  | chaine 7 | 185 | 5,3361601 | 10 |  |  |
|  | chaine 8 | 185 | 5,3361601 | 10 |  |  |
|  | chaine 9 | 185 | 5,3361601 | 10 |  |  |
|  | chaine 10 | 185 | 5,3361601 | 10 |  |  |
|  | Chaine 11 | 185 | 5,3361601 | 10 |  |  |
|  | Chaine 12 | 185 | 5,3361601 | 10 |  |  |
|  | Chaine 13 | 183 | 5,27847189 | 10 |  |  |
|  | Chaine 14 | 183 | 5,27847189 | 10 |  |  |
|  | Chaine 15 | 183 | 5,27847189 | 10 |  |  |
|  | Chaine 16 | 183 | 5,27847189 | 6 |  |  |
|  | Chaine 17 | 183 | 5,27847189 | 6 |  |  |
|  | Chaine 18 | 183 | 5,27847189 | 6 |  |  |
|  | Chaine 19 | 183 | 5,27847189 | 6 |  |  |
|  | Chaine 20 | 183 | 5,27847189 | 6 |  |  |
|  | Chaine 21 | 183 | 5,27847189 | 6 |  |  |
|  | Chaine 22 | 183 | 5,27847189 | 6 |  |  |
|  | Chaine 23 | 183 | 5,27847189 | 6 |  |  |
|  | Chaine 24 | 183 | 5,27847189 | 6 |  |  |
| Onduleur 6 | Chaine | Longeur | Section | Dans le marché | Chute de tension |  |
|  | Chaine 1 | 190 | 5,48038065 | 10 | 0,027401903 | <2% |
|  | chaine 2 | 190 | 5,48038065 | 10 |  |  |
|  | chaine 3 | 190 | 5,48038065 | 10 |  |  |
|  | chaine 4 | 190 | 5,48038065 | 10 |  |  |
|  | chaine 5 | 190 | 5,48038065 | 10 |  |  |
|  | chaine 6 | 190 | 5,48038065 | 10 |  |  |
|  | chaine 7 | 185 | 5,3361601 | 10 |  |  |
|  | chaine 8 | 185 | 5,3361601 | 10 |  |  |
|  | chaine 9 | 185 | 5,3361601 | 10 |  |  |
|  | chaine 10 | 185 | 5,3361601 | 10 |  |  |
|  | Chaine 11 | 185 | 5,3361601 | 10 |  |  |
|  | Chaine 12 | 185 | 5,3361601 | 10 |  |  |
|  | Chaine 13 | 183 | 5,27847189 | 10 |  |  |
|  | Chaine 14 | 183 | 5,27847189 | 10 |  |  |
|  | Chaine 15 | 183 | 5,27847189 | 10 |  |  |
|  | Chaine 16 | 183 | 5,27847189 | 6 |  |  |
|  | Chaine 17 | 183 | 5,27847189 | 6 |  |  |
|  | Chaine 18 | 183 | 5,27847189 | 6 |  |  |
|  | Chaine 19 | 183 | 5,27847189 | 6 |  |  |
|  | Chaine 20 | 183 | 5,27847189 | 6 |  |  |
|  | Chaine 21 | 183 | 5,27847189 | 6 |  |  |
|  | Chaine 22 | 183 | 5,27847189 | 6 |  |  |
|  | Chaine 23 | 183 | 5,27847189 | 6 |  |  |
|  | Chaine 24 | 183 | 5,27847189 | 6 |  |  |
| Onduleur 7 | Chaine | Longeur | Section | Dans le marché | Chute de tension |  |
|  | Chaine 1 | 190 | 5,48038065 | 10 | 0,027401903 | <2% |
|  | chaine 2 | 190 | 5,48038065 | 10 |  |  |
|  | chaine 3 | 190 | 5,48038065 | 10 |  |  |
|  | chaine 4 | 190 | 5,48038065 | 10 |  |  |
|  | chaine 5 | 190 | 5,48038065 | 10 |  |  |
|  | chaine 6 | 190 | 5,48038065 | 10 |  |  |
|  | chaine 7 | 185 | 5,3361601 | 10 |  |  |
|  | chaine 8 | 185 | 5,3361601 | 10 |  |  |
|  | chaine 9 | 185 | 5,3361601 | 10 |  |  |
|  | chaine 10 | 185 | 5,3361601 | 10 |  |  |
|  | Chaine 11 | 185 | 5,3361601 | 10 |  |  |
|  | Chaine 12 | 185 | 5,3361601 | 10 |  |  |
|  | Chaine 13 | 183 | 5,27847189 | 10 |  |  |
|  | Chaine 14 | 183 | 5,27847189 | 10 |  |  |
|  | Chaine 15 | 183 | 5,27847189 | 10 |  |  |
|  | Chaine 16 | 183 | 5,27847189 | 6 |  |  |
|  | Chaine 17 | 183 | 5,27847189 | 6 |  |  |
|  | Chaine 18 | 183 | 5,27847189 | 6 |  |  |
|  | Chaine 19 | 183 | 5,27847189 | 6 |  |  |
|  | Chaine 20 | 183 | 5,27847189 | 6 |  |  |
|  | Chaine 21 | 183 | 5,27847189 | 6 |  |  |
|  | Chaine 22 | 183 | 5,27847189 | 6 |  |  |
|  | Chaine 23 | 183 | 5,27847189 | 6 |  |  |
|  | Chaine 24 | 183 | 5,27847189 | 6 |  |  |

### Interrupteur sectionneur :

𝐼 𝑐𝑎𝑙𝑖𝑏𝑟𝑒 𝑠𝑒𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛𝑛𝑒𝑢𝑟 = 1,25 × 𝐼𝑆𝐶, 𝑆𝑇𝐶 × 𝑁𝐶

𝐼 𝑐𝑎𝑙𝑖𝑏𝑟𝑒 𝑠𝑒𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛𝑛𝑒𝑢𝑟 = 1.25 * 14.37 *1

𝐼 𝑐𝑎𝑙𝑖𝑏𝑟𝑒 𝑠𝑒𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛𝑛𝑒𝑢𝑟 = 17.96A

- Donc calibre choisis est 20A.

- 𝑈 𝑐𝑎𝑙𝑖𝑏𝑟𝑒 𝑠𝑒𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛𝑛𝑒𝑢𝑟 = 1,08 × 𝑈𝑜𝑐, 𝑆𝑇𝐶 × 𝑁s

- 𝑈 𝑐𝑎𝑙𝑖𝑏𝑟𝑒 𝑠𝑒𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛𝑛𝑒𝑢𝑟 = 1.08 * 51.47 *17

- 𝑈 𝑐𝑎𝑙𝑖𝑏𝑟𝑒 𝑠𝑒𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛𝑛𝑒𝑢𝑟 = 944.98 V

- Chaque chaine soit protégée par un interrupteur sectionneur

### Le parafoudre de cote DC :

Ng= Nk/10

Ng = 0.8/10 = 8

Lcrit = 450/8 = 56.25 m

Tableau 1 : Choix de L critique

### Calcul de In :

Niveau d’exposition aux surtensions PV :

𝑭𝒑𝒗 = NK + (𝟏+𝝓+δ)

Application numérique :

Fpv = 8 × (1 + 0.75 + 0) = 14

Tableau 2 : Choix

### Calcul Imax :

Imax > In ⇒ Imax > 5Ka

Tableau 3 : Choix de In

## Partie AC :

### Calculer la section des câbles DC :

### Courant admissible

Tableau 4 : Courant admissible

- D’après la fiche technique de l’onduleur output AC est 180.5A.

Application numérique

Iz = 180.5 × 0.86 = 155.53 A

### Le coefficient de déclassement :

Kt= K1+K2+K3+K4

- K1 :ES MODES DE POSES ENTERRÉ (SOUS - TERRAIN) :

Tableau 5 : Choix K1

- K2 : FACTEUR DE CORRECTION K2 RELATIF À LA TEMPÉRATURE DU SOL :

Tableau 6 : Choix de K2

K3 : FACTEUR DE CORRECTION RELATIF A LA NATURE DU SOL

Tableau 7 : Choix K3

- K4 : RELATIF AU GROUPEMENT DES CIRCUITS ENTERRÉS :

Tableau 8 : Choix K4

- DÉTERMINATION DU COEFFICIENT TOTAL DE DÉCLASSEMENT KT :

Kt = K1 * K2 * K3 * K4

Application numérique :

Kt = 1.12×1×1.12×1 = 1.25

- Courant admissible déclassé de la canalisation :

Application numérique :

Iz’ = Iz ÷ Kt = 155.23 ÷ 1.12 = 123.74A

Tableau 9 : Section des conducteurs

### Disjoncteur AC

- 𝐼 𝑐𝑎𝑙𝑖𝑏𝑟𝑒 >1.1*In onduleur

- 𝐼 𝑐𝑎𝑙𝑖𝑏𝑟𝑒 > 1.1*180.5A

- 𝐼 𝑐𝑎𝑙𝑖𝑏𝑟𝑒>198.55A

### Disjoncteur général AC

- 𝐼 𝑐𝑎𝑙𝑖𝑏𝑟𝑒 >Nonduleur*In onduleur

- 𝐼 𝑐𝑎𝑙𝑖𝑏𝑟𝑒>7*180.5A

- 𝐼 𝑐𝑎𝑙𝑖𝑏𝑟𝑒>1263A

# Partie 03 : AutoCAD

- Les schémas multifilaire et unifilaire :

## Schémas multifilaire